- 东台市人民医院住院A楼溴化锂机组更换（磁悬浮离心机）项目

- （不见面电子化交易集采1.0版）

- 招 标 文 件

编号：DTCG-2023-ZB003

- 采购单位：                                     （盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

2023年01月18日

- 招 标 公 告

项目概况

东台市人民医院住院A楼溴化锂机组更换（磁悬浮离心机）项目招标项目的潜在投标人应在政府采购管理交易平台 http://112.24.96.62:8084/yczfcg/login 下载招标文件，并于2023年02月16日08点45分（北京时间）前在政府采购管理交易平台提交投标文件。

一、项目基本情况

- 项目编号：DTCG-2023-ZB003

- 项目名称：东台市人民医院住院A楼溴化锂机组更换（磁悬浮离心机）项目

- 预算金额：119.2万元

- 最高限价（如有）：113万元（磁悬浮机组报价不得超过113万元）

- 采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮机组 | 详见招标文件附件 | 项 | 1 | 质保2年 |
| 2 | 原溴化锂机组残存值 | 1组 | 项 | 1 | 经第三方评审原溴化锂机组残存值不得低于18290元 |

- 合同履行期限：合同签订后35日内设备全部送达东台市人民医院（招标人指定地点），并安装调试完毕。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：            /

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取招标文件

时间：2023年01月18日至2023年01月30日

地点：http://112.24.96.62:8084/yczfcg/login

方式：在政府采购管理交易平台下载招标文件

售价：  /  元

四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点、开标模式

2023年02月16日08点45分（北京时间）

开标地点：东台市公共资源交易中心（北海西路8号政务服务中心大楼四楼）

开启模式：在政府采购管理交易平台不见面开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不接受进口产品（如为货物采购）。

2.本项目（是/否）接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构参与：否。【如接受，则分支机构的负责人视同为投标人法定代表人。】

3.本次招标活动通过政府采购管理交易平台在线完成。未参加过政府采购管理交易平台交易的投标人须办理CA证书及电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号市行政服务中心4楼12号窗口办理，电话：17895275150、13338930195），根据《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》规定，在“政府采购交易管理平台” 中按要求制作、上传电子投标文件（客服QQ：798510760）。有关本次招标的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、发布的更正公告。

- 4.首次参加政府采购管理交易平台在线交易的投标人，在获取招标文件截止时间之前完成供应商注册登记手续。注册流程详见“盐城市政府采购网”“协议供货及资料下载”栏目中《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》。注册地址：http://112.24.96.62:8084/yczfcg/login，或前往“盐城市政府采购网”“供应商注册”点击进入。请投标人在获取招标文件截止时间前务必前往“盐城市政府采购网”“供应商公示”查询是否完成注册登记。

- 5.本项目为不见面电子化交易，投标人需在投标文件提交截止时间前上传加密的投标文件到平台，投标人不必抵达开标现场，仅需进入政府采购管理交易平台参加开标会议。投标人中标后打印纸质投标文件（正本壹份、副本贰份），在领取中标通知书前与用普通光盘或U盘拷贝的电子投标文件一并送至采购人。

6.为更切实的由投标人进行报价，请各投标人投标前自行踏勘现场，了解现场实际情况。

7.本项目最终报价在“开标一栏表”中填写“磁悬浮机组报价”-“原溴化锂机组残存值报价”后的最终金额，在“投标产品配置及分项报价表”中填写“磁悬浮机组报价”及“原溴化锂机组残存值报价（原溴化锂机组残存值报价为负值）”。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名    称：东台市人民医院

地    址：东台市康复西路2号

- 联系方式：15366520906

2.项目联系方式

项目联系人：张先生

电　　 话：15962032863

- 第一章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购计划 | 通知书编号：/ |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：东台市人民医院 地 址：东台市康复西路2号 联系方式：15366520906 |
| 1.1.3 | 项目名称及编号 | 项目名称：东台市人民医院住院A楼溴化锂机组更换（磁悬浮离心机）项目 项目编号：DTCG-2023-ZB003 |
| 1.2.1 | 预算金额 | 预算金额：119.2万元 |
| 1.2.2 | 最高限价（如有） | 最高限价：113万元 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体 | R不接受 £接受，但满足下列要求： |
| 1.6 | 投标人提出询问的截止时间 采购人通过网上澄清的时间 询问的指定邮箱 | 询问时间：2023年01月31日11点 （北京时间） 澄清时间：2023年01月31日18点 （北京时间） 询问指定邮箱：ccgc003@163.com |
| 2.2 | 质量要求 | 产品为全新未使用过的原装合格正品，安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。 |
| 2.3 | 履行期限和地点 | 履行期限：35日历天 履行地点：东台市人民医院（招标人指定地点） |
| 2.4.1 | 质量保证期 | 2年 |
| 3.3 | 投标保证金 | / 元 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 60天 |
| 3.8.1 | 投标文件提交的截止时间 | 2023年02月16日08点45分（北京时间） |
| 4.1 | 开标时间 | 2023年02月16日08点45分（北京时间） |
| 5.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的构成：5人 其中：采购人代表：0人 评审专家：5人 |
| 5.3.2 | 投标文件澄清的指定邮箱 | ccgc003@163.com |
| 5.5.1 | 评标方法 | £最低评标价法 R综合评分法 |
| 5.10.1 | 质疑受理部门 | 联系部门：东台市人民医院监察室 联系电话：0515-85253930 通讯地址：东台市人民医院（康复西路2号） |
| 5.10.2 | 投诉受理部门 | 联系部门：东台市财政局 联系电话：0515-89560414 通讯地址：东台市北海中路8号 |

- 1、总则

- 1.1 采购概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已经东台市财政局批准，采购计划通知书编号见投标人须知前附表。采购人拟采用投标人须知前附表明确的方式确定中标人，欢迎符合本招标文件规定的投标人参加。

1.1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目名称和编号：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源

1.2.1 本项目的预算金额：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的最高限价：见投标人须知前附表。

- 1.3 合格的投标人

1.3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

1.3.2 投标人须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.3.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订《联合体协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确中标后联合体各方将向采购人承担连带责任。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一合同项中的采购。

- 1.4 资格审查方法

本次采购采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中应提供资格审查资料。

- 1.5 招标文件的组成

1.5.1 招标文件包括投标人须知、投标文件格式、合同文件三部分组成。除以上内容外，采购人发出的对招标文件的澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

1.5.2 投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 1.6 招标文件的澄清、修改或补充

（1）本招标文件的合法性、合规性及合理性均由采购人负责。

（2）供应商若有询问，应在投标人须知前附表1.6条约定时间前无需加密但须加盖供应商公章扫描发送到投标人须知前附表中询问的指定邮箱，并电话通知本项目联系人，且必须在邮箱发送主题上标明“（项目名称）的询问”字样，否则采购人不予回复。

（3）无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据供应商的要求对招标文件做出澄清，采购人都将按投标人须知前附表1.6条约定时间通过江苏政府采购、盐城市政府采购网予以澄清、修改或补充。

（4）供应商在投标文件接收截止时间前应当每天都要上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。供应商的询问及采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的书面文件为准。招标文件以外内容，不予答复。

- 2、招标内容及要求

- 2.1 招标内容

| 序号 | 产品名称 | 功能及技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ◆磁悬浮机组 | 详见招标文件附件 | 项 | 1 | 质保2年 |
| 2 | 原溴化锂机组残存值 | 1组 | 项 | 1 | 经第三方评审原溴化锂机组残存值不得低于18290元 |

注：1.以上标注“◆”的产品为核心产品。

2.为更切实的由投标人进行报价，请各投标人投标前自行踏勘现场，了解现场实际情况。

- 2.2 产品质量要求

见投标人须知前附表。

- 2.3 履行期限和地点

见投标人须知前附表。

- 2.4 售后服务要求

2.4.1 所供产品的质量保证期见投标人须知前附表；

2.4.2 所供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行；

2.4.3 在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，投标人和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，投标人和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

2.4.4 质量保证期满后，投标人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

- 3、投标文件

- 3.1 投标文件的组成

构成投标文件的资料：

（1）资格审查资料；

①投标人营业执照副本；

②上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

③依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

④具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑥投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）；

⑦投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

⑧投标人的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

⑨与资格审查有关的其他资料（如有）。

（2）报价表；

（3）投标函；

（4）所供产品功能及技术参数偏离表（仅适用于设备类采购）；

（5）投标人的服务承诺；

（6）中小企业声明函（如有）；

（7）联合体协议（如有）；

（8）东台市政府采购事前信用承诺书；

（9）与评审有关的其他资料。

注：1）以上材料须按顺序进行排列。

2）如为法定代表人参与公开招标的无须提供“投标文件签署授权委托书”和“被授权人缴纳的社会养老保险证明”。

3）与本次公开招标无关的资料不要求提供。

- 3.2 报价

3.2.1 投标人应按照第二章投标文件格式完整地填写报价表，说明其拟提供货物的名称、主要技术参数、数量、价格等，采购人要求投标人明确品牌型号的，也应填写。

3.2.2 每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 报价除标的物的价款外还应包括运输、安装、调试、培训、售后服务、服务费3422.40元、税费等全部项目的费用。

- 3.3 投标保证金

根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件精神，本项目免收投标保证金。

- 3.4 投标有效期

3.5.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.5.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件无效。

- 3.5 资格审查资料

3.6.1 “上一年度（或上上年度）的财务报告”，投标人应提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证明。

3.6.2 “依法缴纳税收的相关材料”，投标人应提供近期缴纳税收的凭据。

3.6.3 “依法缴纳社会保障资金的相关材料”，投标人应提供近期缴纳社会保险的凭据。

3.6.4 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3.6.5 “申请人的资格要求”和“资格审查资料”中的“近期”是指近两年以来的任一时间段。

- 3.6 投标文件签署

3.6.1 书面声明、法定代表人身份证明书、报价单、投标函、参数偏离表（设备类采购）、服务承诺、中小企业声明函（如有）、联合体协议（如有）、政府采购事前信用承诺书均需加盖投标人单位公章，有签字要求的必须签字。

3.6.2 营业执照副本、财务报表、纳税和社保证明、养老保险、“信用中国”截图的扫描件均需加盖投标人单位公章。

3.6.3 授权委托书需同时加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

- 3.7 投标文件的制作

3.7.1 电子投标文件应当使用“盐城政府采购交易管理系统投标文件制作客户端”制作，在线通过系统提交,详见《盐城市政府交易管理系统供应商操作手册》，客户端和操作手册自行到“盐城市政府采购网”“协议供货及资料下载”栏目下载。以电子投标文件为准。

3.7.2 “3.7投标文件签署”中要求签字、盖章的均采用数字证书进行电子签名、盖章。

3.7.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

- 3.8 投标文件的提交、开标时间

见投标人须知前附表。

- 3.9投标文件有下列情形之一的，将拒绝接收

（1）逾期上传电子投标文件的；

（2）投标人未按照规定制作与加密投标文件的；

- 3.10投标文件的补充、修改或撤回

3.10.1投标文件的撤回：投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》。

3.10.2投标人撤回电子投标文件不再提交的，则认为其不再参与本项目投标活动。

3.10.3投标文件的修改：投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》。

3.10.4在投标人须知前附表规定的投标文件提交截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标文件提交截止时间前完成上传至政府采购交易管理平台最后一份投标文件为准。在投标文件截止时间后，投标人不得修改、补充投标文件。

- 4、开标及资格审查

4.1 开标时间

见投标人须知前附表。

4.2 开标准备

投标人应当按照《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定，参加开标活动。

4.3 开标流程（政府采购交易管理系统将自动对项目进行开标）

4.3.1 宣布开标纪律；

4.3.2 公布投标人名称及电子标书上传情况；

4.3.3 投标人远程解密其投标文件；

4.3.4公布已解密的投标人的报价等内容；

4.3.5 开标系统流程结束。

4.4 开标注意事项

4.4.1 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定执行，每个投标人的解密时长为6分钟，超时视同解密失败。

4.4.2 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《盐城市政府采购交易管理系统供应商操作手册》规定提出，所有分包解密完成后5分钟未提出异议，视同认可开标结果。

- 4.5 资格审查

4.5.1 由采购人依法对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.5.2 合格投标人不足3家的不得进入下一阶段评审。

- 5、评审

- 5.1 评标委员会的组建

5.1.1 评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动，由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。具体人数见投标人须知前附表。

5.1.2 采购人应当从省级以上财政部门设立的政府采购专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.1.3 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

- 5.2 保密

- 5.2.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标人的确定或中标候选投标人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

5.2.2 在投标文件的评审和比较、中标人确定或中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标文件被拒绝。

- 5.2.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

- 5.3 投标文件的响应性、符合性评审

5.3.1 符合性检查。由评标委员会依据招标文件的规定对经资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，即从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。只有通过符合性审查的投标人才能进入参与后续评审。

5.3.2 投标文件的澄清。评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，以及对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权电话联系被授权人，要求其采用书面形式作出必要的澄清、说明或者更正，但并非对每个投标人都作澄清要求。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字，扫描后发送到指定邮箱（见投标人须知前附表）。

5.3.3 投标文件报价的修正。

（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件无效。

- 5.4 比较与评价

由评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性和符合性审查都合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。当所有投标报价均与最高限价异常接近，经评标委员会认定明显缺乏竞争时，评标委员会可以否决所有投标，由采购人重新组织招标。

- 5.5 确定中标人

5.5.1 本次招标采用的评标方法见投标人须知前附表。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法

具体评审细则如下：

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 |
| 二 | 技术部分 | 技术参数 | 25 | 招标文件中标注“★”号条款为重要条款，不允许偏离；其它每负偏离一项扣1分，扣完为止，全部满足招标文件要求得25分。 注：提供相关证明材料（包括但不限于检测报告、产品技术手册、官网截图等）加盖投标人公章。 |
|  |  | 先进技术水平 | 5 | 磁悬浮离心机采用永磁同步电机电机效率平均达到95%以上，最高效率可达97%以上满足得5分， 其他不得分。 注：提供相关证明材料（包括但不限于检测报告、产品技术手册、官网截图等）加盖投标人公章。 |
|  |  | 实施方案 | 15 | 投标人提供的实施方案包含但不限于安装调试方案、项目管理方案、进度计划等，结合现场实际情况及现有系统资源情况，进行系统性配置，针对方案系统性、实施可行性，要充分考虑到已建成设备、后加设备的融合。 现有情况了解度、用户需求及响应程度高，目标明确的，得15分。 现有情况了解度、用户需求及响应程度一般，目标较明确的，得11分。 现有情况了解度、用户需求及响应程度一般，目标明确度不高的，得7分。（未提供方案或者经评标委员会认定较差的不得分） |
|  |  | 应急响应方案 | 10 | 评委根据投标人提供的应急响应方案（包括但不限于停电、故障、火灾等）是否完备健全、针对性、实际可操作性、与采购方配合度等方面进行打分。 方案全面、充分、可操作性强、配合度高得10分。 方案基本完整、具有一定可实施性、配合度一般得6分。 方案要素欠缺、可操作性不强、配合度低得2分，（未提供方案或者经评标委员会认定较差的不得分） |
|  |  | 售后服务方案 | 10 | 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，运维期内外的后续技术支持和维护能力情况等方面进行打分。 方案全面、充分、可操作性强、配合度高得10分。 方案基本完整、具有一定可实施性、配合度一般得6分。 方案要素欠缺、可操作性不强、配合度低得2分（未提供方案或者经评标委员会认定较差的不得分）。 |
| 三 | 其他 | 业绩 | 5 | 2017年1月1日以来，所投品牌的磁悬浮离心机供货业绩，有一个得1分，最多得5分。 注：提供合同、中标通知书扫描件（直接发包项目无需提供中标通知书），未提供则不得分。 |

说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或是补充投标文件。（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

5.5.2 评标委员会根据评标标准或采购人的委托确定中标（候选）人。

（1）采用最低评标价法，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。（提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。）

（2）采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。（提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。）

注：非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。 (87号令第31条)

5.5.3 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

5.5.4 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

5.5.5 投标人的评审价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者；若投标人的评审价相同，交货期也相同，则由采购人抽签确定。

5.5.6为进一步贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）以及省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购[2022]45号）和盐城市人民政府办公室《关于推进“个转体”、“小升规”、“规改股”、“股上市”工作若干意见通的知》（盐政办发[2022]46号）文件精神，结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）要求，本项目现对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的小微企业如实提供《中小企业声明函》。

5.5.7 小微企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

5.5.8 残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.5.9 监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.5.10 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.5.11 如接受联合体价格扣除

（1）大中型企业与小微企业组成联合体共同参加政府采购活动，联合协议中约定小微企业的合同份额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业并享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.5.12 符合本招标文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的，必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。环境标志产品是指列入财政部、生态环境部最新发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

5.6 无效投标文件条款和废标条款

5.6.1 无效投标文件条款

（1）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（2）投标文件未按规定要求签署、盖章的；

（3）投标报价超出最高限价的；

（4）被授权人无法提供证明其为本单位正式职工的社会养老保险缴费证明的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）由被授权人参加，但未随投标文件一起提交合法、有效的“授权委托书”的；

（7）投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的

（9）投标人未在规定解密时间内解密电子投标文件的。

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（11）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

（12）投标文件修改处未加盖投标人公章的；

（13）投标文件中所供产品供货期限、售后服务条款不符合招标文件相关条款要求或技术指标要求、货物的包装方式、检验标准等低于招标文件规定指标、要求的；

（14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（15）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由或虽说明理由但评标委员会认为其理由不能成立的；

（16）组成联合体，投标文件未附联合体协议的。

（17）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

5.6.2 废标条款

（1）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（5）投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

（6）如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

5.7 合同授予

5.7.1 自中标人确定之日起2个工作日内将在“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告（公告期限为1个工作日），同时向中标人发出中标通知书。

5.7.2 中标通知书是合同的组成部分。

5.7.3 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5.7.4 采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送《政府采购交易执行系统》实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

5.7.5 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

5.7.6 中标人放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与采购人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人将取消中标人中标资格，作为不良行为予以记载。给采购人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

5.7.7 中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从评审报告提出的中标候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对本项目重新开展的采购活动。

5.8 履约保证金

本项目履约保证金数额为成交价的10%，由乙方在合同签订时向甲方提交。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如中标人签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目履约保证金（是/否）否免收 ，降低履约保证金缴纳比例/。

5.9 政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，中标单位的注册地在东台的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，可凭中标通知书在与东台市财政局签署了合作协议的金融机构办理授信申请。相关事宜可向东台市财政局采购科咨询，联系电话：0515-89560414。

5.10质疑和投诉

5.10.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：直接送达或邮寄（质疑函须按规定格式填写并签字盖章）

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

说明：采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标人的，应当依法另行确定中标、中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

5.10.2提出质疑的投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

受理方式：直接送达或邮寄

联系部门：见投标人须知前附表

联系电话：见投标人须知前附表

通讯地址：见投标人须知前附表

- 第二章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

一、资格审查资料；

（1）投标人营业执照副本；

（2）上一年度（或上上年度）经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近期）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）；

（7）投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

（8）投标人的商业信誉情况，通过“信用中国”网站自行查询，附查询截图，网址：www.creditchina.gov.cn；

（9）与资格审查有关的其他资料（如有）。

二、开标一览表；

三、投标产品配置及分项报价表；

四、响应函；

五、所供产品功能及技术参数偏离表（仅适用于设备类采购）；

六、供应商的服务承诺；

七、中小企业声明函（如有）；

八、联合体协议（如有）；

九、东台市政府采购事前信用承诺书；

十、与评审有关的其他资料。

1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

- 3.法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

4.投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权         （投标人名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：            性别：        年龄：

身份证号码：                          职务：

联系号码（手机号码）;

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：         年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

5.开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 | ## DTCG-2023-ZB003（分包 ） |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 |  |
| 核心产品品牌： |  |
| 项目实施时间（供期或工期）： |  |

填写说明：

- 1.开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 2.开标一览表中“项目投标报价”填写“磁悬浮机组报价”-“原溴化锂机组残存值报价”的最终金额。

★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

- 年    月    日

6.投标产品配置及分项报价表（格式）

| 序号 | 产品名称 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮机组 |  | 项 | 1 | 元 | 元 |
| 2 | 原溴化锂机组残存值 | G-31MT | 项 | 1 | - 元 | - 元 |
| 总价（大写） |  |  |  |  |  |  |

注：1.单价及总价中包括运输、安装、调试、培训、售后服务、税费等全部项目的费用。报价时应逐项填写数量、单价和合价，最后汇总得出总价。

2.此表可以根据需要自行增减行数。

3.磁悬浮机组报价不得超过113万元。

4.各投标人在“投标产品配置及分项报价表”中填写“磁悬浮机组报价”及“原溴化锂机组残存值报价（原溴化锂机组残存值报价为负值）。

5.经第三方评审原溴化锂机组残存值不得低于18290元。

★如服务类项目采购人可根据项目需求特点自行制作。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

- 年    月    日

- 7.投 标 函

：（采购人名称）

根据贵方            号招标文件，正式授权下述签字人         （姓名）代表我方            （投标人名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

- 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的投标文件提交截止时间起遵循本投标文件，具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

- 与本次招标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

- 年      月          日

- 8.所供产品功能及技术参数偏离表（适用于货物类采购）

| 序号 | 名称 | 采购产品 功能及技术参数 | 所供产品 功能及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（参数要求） | 用户工况制冷量：1231 kW 用户工况输入功率：≤218 kW 电源：380V 用户冷冻水供回水温度℃：7/12 用户冷却水供回水温度℃：30/35 用户冷冻水流量：≤212 m³/h 用户冷却水流量：≤266 m³/h 用户蒸发器/冷凝器水阻力KPa ≤73 国标工况COP≥ 5.6 国标工况IPLV≥ 8.7 |  |  |
| 2 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（总体要求） | 1.1 本技术规格书及要求是招标人提供的最低限技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和相关标准、规范的优质产品。 1.2 如果投标人没有以书面形式对本技术规格书和条文提出异议，那么可以认为投标人提供的产品完全满足技术规格书的要求。 1.3 所投产品应是全新及无缺陷的产品，需有标示以辨别其等级及原生产厂，须通过ISO9001认证、CRAA认证和能效备案，并相关证书扫描件及相关检测报告等，产品须符合国际或国家标准。 1.4 ★需提供投标机型的AHRI认证证书和《中国节能产品认证证书》。 1.5 对于投标机型需按AHRI标准或中国国标标准进行检测，并提供第三方检测报告。 1.6 安装于冷水机组机身的原厂铭牌应标明厂家的名称，出厂编号，型号及有关的技术数据（包括设计工况下的性能参数）。 1.7 机组设计正常使用寿命不少于20年。 1.8 全文中带有“★”的条款为实质性条款，对这些实质性条款的任何负偏离或不满足将导致废标。 |  |  |
| 3 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（执行标准） | 《蒸气压缩循环冷冻水(热泵)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的冷冻水(热泵)机组》（GB/T 18430.1-2007） 《容积式和离心式冷冻水（热泵）机组性能试验方法》（GB/T10870-2014） 《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 安全要求》（GB 25131-2010） 《制冷装置用压力容器》（NB/T 47012-2010） 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577-2015） 《制冷和空调设备噪声的测定》（JB/T 4330-1999） 《制冷剂编号方法和安全性分类》（GB/T 7778-2017） 《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》（GB/T 17791-2017） 《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》（GB 9237-2001） 《制冷用电磁阀》（JB/T 4119-2013） 《制冷用金属与玻璃烧结液位计和视镜》（JB/T 6918-2017） 《制冷用压力、压差控制器》（JB/T 7961-1995） 《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组》（GB/T18430.2-2008） 《压力容器》（GB 150-2001） |  |  |
| 4 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（工作条件及场所） | 3.1 工作环境温度范围为0～45℃。 3.2 相对湿度90％以下。 3.3 供电电源： 冷水机组采用三相交流380V/50Hz，如有特殊需求应另行说明。 上述设备均应满足在电压波动±10％、频率波动±5％范围内正常运行。 |  |  |
| 5 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（设备整体技术性能要求） | 1）投标方需严格按照招标文件要求的冷量、工况参数选型，同时提供选型报告。 2）名义工况性能 名义工况下制冷性能系数（COP）不得低于《冷水机组能效限定值及能源效率等级》（GB 19577-2015）的1级能效，并满足如下“表1 能效等级指标”中标准。 能效指标COP值 表1 名义制冷量（CC）/kW 能效等级（COP）/(W/W) CC≤528 5.6 528＜CC≤1163 6.0 CC＞1163 6.3 3）部分负荷性能 （1）综合部分负荷性能（IPLV） ★投标人还应提供冷水机组的 IPLV值，机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不低于下表的规定。 冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV） 表2 名义制冷量（kW） 综合部分负荷性能系数（W/W） CC≤528 7.2 528＜CC≤1163 7.5 CC＞1163 8.1 注：IPLV值是基于单台主机运行工况。 注：机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）宜按下式计算和检测条件检测： IPLV=2.3%×A+41.5%×B+46.1%×C+10.1%×D 式中： A——100%负荷时的性能系数（W/W），冷却水进水温度30℃； B——75%负荷时的性能系数（W/W），冷却水进水温度26℃； C——50%负荷时的性能系数（W/W），冷却水进水温度23℃； D——25%负荷时的性能系数（W/W），冷却水进水温度19℃。 4）鉴于室内负荷及室外新风参数的不断变化，要求单台冷水机组具有较宽广的冷量调节范围，负荷调节范围10~100%无级调节。 5）投标方需提供机组正常运行时允许的冷却水最低进水温度，并提供相关证明文件；机组的运行范围宽广，冷却进水温度范围在12~35℃之间，以满足过渡季节的使用要求。 |  |  |
| 6 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（结构要求） | 4.2.1 冷水机组应由同一厂家整体装配生产，其中包括磁悬浮变频离心式压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、磁悬浮轴承、电气控制箱、机载变频启动柜、微处理机控制系统等，且配隔振装置和水流开关。 4.2.2 为节省机房面积，机组整体结构应紧凑、简洁、合理，易损部件少；具有较小的外形尺寸、维修和清洁空间，机组的管路间或管路与零部件间不应有相互摩擦和碰撞。 4.2.3 机组各零部件的安装应牢固、可靠；整机运转平稳、可靠性高，运转时无异常响动、噪声低、液击不敏感。 4.2.4 机组的零部件和材料都应分别符合有关标准的规定，满足使用性能要求。 4.2.5 投标人制造本次机组的工厂应该有可以满足相关测试的实验平台。 4.2.6 机组内与制冷剂接触的表面应进行严格的清洁、干燥处理。 |  |  |
| 7 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（外观要求） | 4.3.1 机组外表面应清洁，涂漆表面应光滑。管路附件安装应横平竖直、美观大方。 4.3.2 机组的金属制件表面应进行防腐防锈处理。 4.3.3 机组表面应平整光滑，色泽均匀，无脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷。 4.3.4 机组涂装件表面应平整光滑，色泽一致，不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露、皱纹、损伤等缺陷。 4.3.5 机组外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求，对所有可能产生冷凝结露的部位要求在出厂前作好保温处理。 |  |  |
| 8 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（压缩机要求） | 1）★压缩机应采用与离心式冷水机组同一品牌产品。 2）压缩机类型：采用坚固耐用的无需轴封型的全封闭或半封闭压缩机。 3）为了保证压缩机运行稳定性及机组能效，优先采用双级压缩结构形式。若为多级压缩机的机组，在制冷剂循环系统中应装有压缩机经济器。 4）离心压缩机优先采用电机直接驱动叶轮的传动方式，无需增速齿轮，降低机组的摩擦损失，提高机械效率；保证压缩机的可靠性。 5）由于闭式叶轮压缩过程中无额外的因配合间隙造成的泄漏，具有更高的效率和可靠性，要求机组优先选用闭式叶轮。 6）压缩机数量： 单台离心机的压缩机台数不应超过2个（含2个）。 7）压缩机轴与叶轮除应进行严格的静平衡与动平衡试验外，还应进行超速(至少为设计速度的110%)运行试验（提供测试报告）。 4.4.2 电机 1）机组应采用冷媒冷却的闭式电机，不直接对机房散热；若采用其它结构的电机，请注明其结构形式、及电机的冷却方式。 2）投标人提供的冷水机组配置的电机应有良好的绝缘、密封性能。闭式电机的绝缘等级为F级，防护等级为IP54。 |  |  |
| 9 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（蒸发器与冷凝器要求） | 1）冷凝器应为壳管式换热器，蒸发器应为满液式或降膜式。 2）蒸发器与冷凝器的设计必须符合压力容器相应规范，并获得压力容器制造许可证。 3）蒸发器与冷凝器外壳均应采用优质碳钢板制造，内铜管均应采用优质双侧强化换热铜管。 4）蒸发器内应有防液态冷媒流向压缩机的装置。冷凝器在进气口应设有排气挡板，防止高速排气气体直接冲击换热管。 5）换热器每根传热管在管板中胀管，宜采用多槽管板孔结构，以免泄露。 6）冷水机组蒸发器外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求，对所有有可能产生冷凝结露的部位均须在出厂前采用发泡橡塑材料做好保温处理。机组保温整体厚度需达到40mm，且其材料需满足阻燃B1等级，同时具有无毒、无臭、环保等性能要求。 7）蒸发器应配有液位视镜及泄压阀。 8）冷水、冷却水进、出口应采用法兰连接。法兰均应采用中国国标法兰。 |  |  |
| 10 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（制冷剂） | ★ 考虑到环保要求以及冷媒的使用年限，要求冷水机组的制冷剂必须采用环保冷媒R134a或更先进环保冷媒。 |  |  |
| 11 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（节流方式） | 为保证机组的高能效性，以及节流元件的准确及可靠性，要求机组节流装置采用电子膨胀阀的方式。 |  |  |
| 12 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（变频启动柜）） | 1）机组要求采用变频启动的方式 2）变频机组配置变频器，变频器可以采用机载或非机载方式，机载变频器可以减少占地面积，同时不需在工地现场再接线，机组可靠性更高，优先选用机载变频器。 3）考虑机组变频器的冷却效果及安全性，要求变频器采用冷媒冷却。 ★4）冷水机组变频器要求具有过压、过流、过热、过载、短路、欠压、缺相保护，效率≥95%，100%负载时总谐波畸变率THD≤5%。 |  |  |
| 13 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（电气及控制要求） | 4.5.1每台制冷机都应自带控制系统和人机界面，对本机进行智能控制和手动控制。机载控制柜防护等级不得低于IP42。主机控制面板为最先进的12英寸大屏幕全中文触摸式液晶彩色显示，方便操作，且能清晰全面地显示和监控各种参数，包括时间和日期、冷冻水进出水温度、冷却水进出水温度、机组及压缩机开关状态、压缩机运行电流、运行曲线查看、蒸发压力，冷凝压力，变频器运行频率，压缩机吸气温度、压缩机排气温度、压缩机启动次数、导叶开度以及各种工作状态，并能随时检测和进行有关功能如报警、停机等的设定。具有Modbus RTU开放性接口，能方便第三方实现对冷水机组的集中控制与远程监控。 4.5.2 微电脑智能控制系统必须具备，但不限于如下功能： 安全控制——冷冻水温过低、蒸发器制冷剂温度过低、冷凝器制冷剂温度过高、电机电流过高、启动器故障、电源断电保护、喘振等相应保护。配备各种必要的安全保护装置，至少应包括：※ 启动动作异常保护；※ 缺逆相保护；※ 喘振保护；※ 主机绕组过热保护；※ 压缩机高压、低压保护；※ 水流开关保护 4.5.3 具备远程智能服务中心系统 空调制造商厂家可以远程查看机组数据，并可以进行故障预警，有效减少或杜绝故障发生；设备厂家可以快速收到故障通知，保证售后问题的及时解决。设备供应商保证有1年以上的实际工程无线远程监测服务案例，并提供相关证明文件。 4.5.4 支持下载数据 当用户需要现场机组数据、监控界面时，可下载数据。 4.5.5 具备进出水智能切换功能 当开启该模式时，可使机组在水流量偏小时自动切换出水温度控制，实际负荷偏小时自动切换为回水温度控制，在不影响实际制冷效果的前提下，可尽量提高系统蒸发温度，达到节能的效果。 4.5.6具备频率上限控制模式转换功能 模式一：机组可根据水温以最大频率运行，以最快的速率将水温拉至设定温度，达到快速制冷的效果； 模式二：机组可根据水温、高低压差等工况条件，实时以理论效率最高的频率值运行，达到节能的效果。 |  |  |
| 14 | 磁悬浮变频离心式冷水机组（安全要求） | 一般要求 1）机组所采用的零、部件应符合本需求书的技术要求及相应的安全规程、国家标准、行业标准及按规定程序批准的图样和技术文件的技术要求。 2）机组的设计与制造应保证在正常使用时安全地运行。 4.6.2 机械安全 1）机组的设计应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性。机组应有足够的机械强度，其结构应能承受正常使用中可能发生的非正常操作。 2）在正常使用状态下，人有可能触及的运行部分和高温零件等，以便对人员安全提供充分的防护。防护罩、防护网或类似部件应有足够的机械强度。 3） 机组的设计与制造应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性，不允许由于振动或其他可预见的外力而损坏或翻倒。 4）机组应装备有急停装置，以使在调试或运行中有异常声响或其他危险将要发生时能得以避开。急停装置应置于明显且易于识别和操作的位置。 5）机组压缩机在启动、正常运行、停止时，均应有信号准确可靠的显示。 6）机组电机应具备多重断电保护，以使电机在突然断电情况下能平缓着陆，避免对配套部件造成冲击、损坏。 7）机组应装备防喘震装置，以使机组在在低负荷时仍能够保证正常运行，防止压缩机受到破坏。 4.6.3 电气安全 电压变化性能：机组在名义工况温度条件下，使电源电压在额定电压值±10%的范围内变化运行1h，其安全保护机构不动作，且无异常现象并能连续运转。 耐电压：在绝缘电阻试验后，机组带电部位和非带电部位之间加上耐电压试验规定的试验电压时，应无击穿和闪络。 启动电流：机组在电压变化性能实验条件运转后，按照制造厂规定的停机间歇时间，在额定频率下，施以额定电压启动，并测定启动电流。或者按照GB/T 1032的规定进行试验，并计算出启动电流。 接地装置：需要检查、调节、操作或维护的电气设备和控制元件宜集中固定安装在电气控制柜中，并接地保护；机组运行时使用人员可能触及的无绝缘金属部件应与接地线连接；接地线应采用铜线；连接接地的螺钉和接地点不应作为其他机械紧固用。 |  |  |
| .... |  |  |  |  |

注：该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据所供产品情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人（盖单位公章）：

年      月          日

9.服  务  承  诺

如我方中标，郑重承诺如下：

（1）按照招标文件的要求，我方将中标设备在合同签订后     日内全部送达采购人指定地点且安装调试完毕；

（2）投标产品的质量保证期不低于     年；

（3）在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，我方为用户提供技术援助电话。联系电话为：              。如电话咨询不能解决时，我方在    小时内采取相应措施，提供上门服务。仍无法解决时，我方在   小时内提供备用产品，确保用户能够正常使用（时间从接到用户报修电话时起算）；如我方不能在承诺时间内采取相应措施或提供备用产品，采购人自行处理，其费用在我方履约保证金中扣付；

（4）质量保证期满后，我方同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务；

（5）…………。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

10（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

- 日期：

10（2）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

11.联合体协议（如有）

（联合体中各投标人全称）   在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加采购编号为        （项目全称）       项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标，   （投标人单位1全称）   实施项目中  （工作内容）  部分工作，并承担相应的责任。    （投标人单位2全称）   实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：        年     月    日

注：联合体中各投标人均须加盖单位公章，并由法定代表人或被授权人签字。

- 12.东台市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他投标人不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名（签字）：

单位名称（盖章）：

年    月      日

- 第三章  合同文件

合同主要条款

甲方：                                （采购人）

乙方：　                              （中标人）

甲方于     年　 月　 日   午在东台市公共资源交易中心进行            采购（采购计划编号：东财购通[    ]     号，招标文件编号：              ），经评审，确定乙方为中标人，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 合同价款及中标内容清单：

1.合同总价人民币（大写）：　　　  　　　  （￥　  　），该价格包括交付使用前的一切费用。

2.招标内容清单

| 货物名称 | 型 号 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |

二、供货时间、地点及验收方法

1.供货时间及地点

合同签订后35日内设备全部送达东台市人民医院（招标人指定地点），并安装调试完毕。

2.项目要求及验收方法

（1）溴化锂机组更换项目包括所有拆除安装基建工程。

（2）乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。

（3）在安装调试完毕后的15日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

（4）验收方法：全部货物安装调试完毕后15日内，由甲方邀请相关专业人员，按照竞争性招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

三、付款方式

设备送达经安装调试通过验收并正常试运行1个月，若无质量问题经验收合格后付总价的80%，质保期（两年）满后若无质量问题一次性付清余款。

四、履约保证金及售后服务承诺

1.本合同的履约保证金数额为成交价的10%，由乙方在合同签订时向甲方提交，所供货物验收合格后无息退还。

2.在质保保证期内，为用户提供7*24小时电话或电子邮件服务，响应时间不超过30分钟，2小时内远程排除故障，若电话或网络中无法排除故障，维修人员须24小时内到达现场解决，到达现场后12小时内免费修复；无法修复时2日内免费更换配件，维修至正常工作，并保证所换配件满足询价文件要求，如72小时内不能到位的，采购人有权自行维修或更换配件，其费用在成交供应商合同余款中扣除。

3.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

4.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

5.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

五、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限提交货物并安装完毕，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为应交未交货物合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，如不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5.发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他条款：

1.                                                                            ；

2.                                                                            。

七、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标人的投标文件及其补充（澄清）资料。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标人的投标文件另行协商解决。

九、本合同一式    份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。。

十、采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　       　           乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    　　              代表（签字）

年　  月　   日

附件：

东台市人民医院住院A楼溴化锂机组更换（磁悬浮离心机）项目

技术参数及要求

第一节   项目概况

# 一、招标工程概况

东台市人民医院住院A楼溴化锂机组更换（磁悬浮离心机）项目

# 二、招标范围

1. 1 投标人提供的货物包含投标设备，伴随服务，以及安装、调试、验收、运行和维修投标设备所需的技术文件，投标人可选择国产或进口设备进行标书应答和报价。

1. 2货物需求清单：

名称：磁悬浮变频离心式冷水机组（冷媒为环保冷媒）

数量：1 台

用户工况制冷量：1231 kW

用户工况输入功率：≤218 kW

电源：380V

用户冷冻水供回水温度℃：7/12

用户冷却水供回水温度℃：30/35

用户冷冻水流量：≤212 m³/h

用户冷却水流量：≤266 m³/h

用户蒸发器/冷凝器水阻力KPa ≤80

国标工况COP≥ 5.6

国标工况IPLV≥ 8.7

第二节   技术要求

# 一、总则

1.1 本技术规格书及要求是招标人提供的最低限技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和相关标准、规范的优质产品。

1.2 如果投标人没有以书面形式对本技术规格书和条文提出异议，那么可以认为投标人提供的产品完全满足技术规格书的要求。

1.3 所投产品应是全新及无缺陷的产品，需有标示以辨别其等级及原生产厂，须通过ISO9001认证、CRAA认证和能效备案，并相关证书扫描件及相关检测报告等，产品须符合国际或国家标准。

1.4 ★需提供投标机型的AHRI认证证书和《中国节能产品认证证书》。

1.5 对于投标机型需按AHRI标准或中国国标标准进行检测，并提供第三方检测报告。

1.6 安装于冷水机组机身的原厂铭牌应标明厂家的名称，出厂编号，型号及有关的技术数据（包括设计工况下的性能参数）。

1.7 机组设计正常使用寿命不少于20年。

1.8 全文中带有“★”的条款为实质性条款，对这些实质性条款的任何负偏离或不满足将导致废标。

# 二、执行的规范和标准

本规格书中招标人主要采用的规范及标准包含但不限于如下内容（如下述内容中不为最新版本，应采用合同执行期间的最新版本）：

《蒸气压缩循环冷冻水(热泵)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的冷冻水(热泵)机组》（GB/T 18430.1-2007）

《容积式和离心式冷冻水（热泵）机组性能试验方法》（GB/T10870-2014）

《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 安全要求》（GB 25131-2010）

《制冷装置用压力容器》（NB/T 47012-2010）

《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577-2015）

《制冷和空调设备噪声的测定》（JB/T 4330-1999）

《制冷剂编号方法和安全性分类》（GB/T 7778-2017）

《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》（GB/T 17791-2017）

《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》（GB 9237-2001）

《制冷用电磁阀》（JB/T 4119-2013）

《制冷用金属与玻璃烧结液位计和视镜》（JB/T 6918-2017）

《制冷用压力、压差控制器》（JB/T 7961-1995）

《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组》（GB/T18430.2-2008）

《压力容器》（GB 150-2001）

2.1 当两个标准有不一致时，按最高标准执行，所有标准和规范的版本采用合同生效日起的最新版本。

2.2 如投标人对招标设备及其附件的设计以及用于它的制作材料另行推荐时，应在投标文件中注明，并解释论述。投标人所推荐的设备或材料性能应不低于招标文件的要求，否则将不被招标人接受。

2.3 投标人应提供投标设备所采用的设计、制造、试验、验收、安全等相关标准目录作为投标附件，同时在合同签订后提供相应标准或规范。

# 三、工作条件及场所

3.1 工作环境温度范围为0～45℃。

3.2 相对湿度90％以下。

3.3  供电电源：

冷水机组采用三相交流380V/50Hz，如有特殊需求应另行说明。

上述设备均应满足在电压波动±10％、频率波动±5％范围内正常运行。

# 四、设备整体技术性能要求

## 4.1技术性能

1）投标方需严格按照招标文件要求的冷量、工况参数选型，同时提供选型报告。

2）名义工况性能

名义工况下制冷性能系数（COP）不得低于《冷水机组能效限定值及能源效率等级》（GB 19577-2015）的1级能效，并满足如下“表1 能效等级指标”中标准。

能效指标COP值                      表1

| 名义制冷量（CC）/kW | 能效等级（COP）/(W/W) |
| --- | --- |
| CC≤528 | 5.6 |
| 528＜CC≤1163 | 6.0 |
| CC＞1163 | 6.3 |

3）部分负荷性能

（1）综合部分负荷性能（IPLV）

★投标人还应提供冷水机组的 IPLV值，机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）不低于下表的规定。

冷水机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）       表2

| 名义制冷量（kW） | 综合部分负荷性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| CC≤528 | 7.2 |
| 528＜CC≤1163 | 7.5 |
| CC＞1163 | 8.1 |
| 注：IPLV值是基于单台主机运行工况。 |  |

注：机组的综合部分负荷性能系数（IPLV）宜按下式计算和检测条件检测：

IPLV=2.3%×A+41.5%×B+46.1%×C+10.1%×D

式中： A——100%负荷时的性能系数（W/W），冷却水进水温度30℃；

B——75%负荷时的性能系数（W/W），冷却水进水温度26℃；

C——50%负荷时的性能系数（W/W），冷却水进水温度23℃；

D——25%负荷时的性能系数（W/W），冷却水进水温度19℃。

4）鉴于室内负荷及室外新风参数的不断变化，要求单台冷水机组具有较宽广的冷量调节范围，负荷调节范围10~100%无级调节。

5）投标方需提供机组正常运行时允许的冷却水最低进水温度，并提供相关证明文件；机组的运行范围宽广，冷却进水温度范围在12~35℃之间，以满足过渡季节的使用要求。

## 4.2结构要求

4.2.1 冷水机组应由同一厂家整体装配生产，其中包括磁悬浮变频离心式压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、磁悬浮轴承、电气控制箱、机载变频启动柜、微处理机控制系统等，且配隔振装置和水流开关。

4.2.2 为节省机房面积，机组整体结构应紧凑、简洁、合理，易损部件少；具有较小的外形尺寸、维修和清洁空间，机组的管路间或管路与零部件间不应有相互摩擦和碰撞。

4.2.3 机组各零部件的安装应牢固、可靠；整机运转平稳、可靠性高，运转时无异常响动、噪声低、液击不敏感。

4.2.4 机组的零部件和材料都应分别符合有关标准的规定，满足使用性能要求。

4.2.5 投标人制造本次机组的工厂应该有可以满足相关测试的实验平台。

4.2.6 机组内与制冷剂接触的表面应进行严格的清洁、干燥处理。

## 4.3外观要求

4.3.1 机组外表面应清洁，涂漆表面应光滑。管路附件安装应横平竖直、美观大方。

4.3.2 机组的金属制件表面应进行防腐防锈处理。

4.3.3 机组表面应平整光滑，色泽均匀，无脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷。

4.3.4 机组涂装件表面应平整光滑，色泽一致，不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露、皱纹、损伤等缺陷。

4.3.5 机组外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求，对所有可能产生冷凝结露的部位要求在出厂前作好保温处理。

## 4.4主要部件和材料要求

4.4.1 磁悬浮离心式压缩机

1）★压缩机应采用与离心式冷水机组同一品牌产品。

2）压缩机类型：采用坚固耐用的无需轴封型的全封闭或半封闭压缩机。

3）为了保证压缩机运行稳定性及机组能效，优先采用双级压缩结构形式。若为多级压缩机的机组，在制冷剂循环系统中应装有压缩机经济器。

4）离心压缩机优先采用电机直接驱动叶轮的传动方式，无需增速齿轮，降低机组的摩擦损失，提高机械效率；保证压缩机的可靠性。

5）由于闭式叶轮压缩过程中无额外的因配合间隙造成的泄漏，具有更高的效率和可靠性，要求机组优先选用闭式叶轮。

6）压缩机数量： 单台离心机的压缩机台数不应超过2个（含2个）。

7）压缩机轴与叶轮除应进行严格的静平衡与动平衡试验外，还应进行超速(至少为设计速度的110%)运行试验。

4.4.2 电机

1）机组应采用冷媒冷却的闭式电机，不直接对机房散热；若采用其它结构的电机，请注明其结构形式、及电机的冷却方式。

2）投标人提供的冷水机组配置的电机应有良好的绝缘、密封性能。闭式电机的绝缘等级为F级，防护等级为IP54。

4.4.3 蒸发器与冷凝器

1）冷凝器应为壳管式换热器，蒸发器应为满液式或降膜式。

2）蒸发器与冷凝器的设计必须符合压力容器相应规范，并获得压力容器制造许可证。

3）蒸发器与冷凝器外壳均应采用优质碳钢板制造，内铜管均应采用优质双侧强化换热铜管。

4）蒸发器内应有防液态冷媒流向压缩机的装置。冷凝器在进气口应设有排气挡板，防止高速排气气体直接冲击换热管。

5）换热器每根传热管在管板中胀管，宜采用多槽管板孔结构，以免泄露。

6）冷水机组蒸发器外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求，对所有有可能产生冷凝结露的部位均须在出厂前采用发泡橡塑材料做好保温处理。机组保温整体厚度需达到40mm，且其材料需满足阻燃B1等级，同时具有无毒、无臭、环保等性能要求。

7）蒸发器应配有液位视镜及泄压阀。

8）冷水、冷却水进、出口应采用法兰连接。法兰均应采用中国国标法兰。

4.4.4 制冷剂

★ 考虑到环保要求以及冷媒的使用年限，要求冷水机组的制冷剂必须采用环保冷媒R134a或更先进环保冷媒。

4.4.5节流方式

为保证机组的高能效性，以及节流元件的准确及可靠性，要求机组节流装置采用电子膨胀阀的方式。

4.4.6变频器（变频启动柜）

1）机组要求采用变频启动的方式

2）变频机组配置变频器，变频器可以采用机载或非机载方式，机载变频器可以减少占地面积，同时不需在工地现场再接线，机组可靠性更高，优先选用机载变频器。

3）考虑机组变频器的冷却效果及安全性，要求变频器采用冷媒冷却。

4）冷水机组变频器要求具有过压、过流、过热、过载、短路、欠压、缺相保护，效率≥95%，100%负载时总谐波畸变率THD≤5%。

## 4.5电气及控制要求

4.5.1每台制冷机都应自带控制系统和人机界面，对本机进行智能控制和手动控制。机载控制柜防护等级不得低于IP42。主机控制面板为最先进的12英寸大屏幕全中文触摸式液晶彩色显示，方便操作，且能清晰全面地显示和监控各种参数，包括时间和日期、冷冻水进出水温度、冷却水进出水温度、机组及压缩机开关状态、压缩机运行电流、运行曲线查看、蒸发压力，冷凝压力，变频器运行频率，压缩机吸气温度、压缩机排气温度、压缩机启动次数、导叶开度以及各种工作状态，并能随时检测和进行有关功能如报警、停机等的设定。具有Modbus RTU开放性接口，能方便第三方实现对冷水机组的集中控制与远程监控。

4.5.2 微电脑智能控制系统必须具备，但不限于如下功能：

安全控制——冷冻水温过低、蒸发器制冷剂温度过低、冷凝器制冷剂温度过高、电机电流过高、启动器故障、电源断电保护、喘振等相应保护。配备各种必要的安全保护装置，至少应包括：

※ 启动动作异常保护；

※ 缺逆相保护；

※ 喘振保护；

※ 主机绕组过热保护；

※ 压缩机高压、低压保护；

※ 水流开关保护

4.5.3 具备远程智能服务中心系统

空调制造商厂家可以远程查看机组数据，并可以进行故障预警，有效减少或杜绝故障发生；设备厂家可以快速收到故障通知，保证售后问题的及时解决。设备供应商保证有1年以上的实际工程无线远程监测服务案例，并提供相关证明文件。

4.5.4 支持下载数据

当用户需要现场机组数据、监控界面时，可下载数据。

4.5.5 具备进出水智能切换功能

当开启该模式时，可使机组在水流量偏小时自动切换出水温度控制，实际负荷偏小时自动切换为回水温度控制，在不影响实际制冷效果的前提下，可尽量提高系统蒸发温度，达到节能的效果。

4.5.6具备频率上限控制模式转换功能

模式一：机组可根据水温以最大频率运行，以最快的速率将水温拉至设定温度，达到快速制冷的效果；

模式二：机组可根据水温、高低压差等工况条件，实时以理论效率最高的频率值运行，达到节能的效果。

## 4.6安全要求

4.6.1一般要求

1）机组所采用的零、部件应符合本需求书的技术要求及相应的安全规程、国家标准、行业标准及按规定程序批准的图样和技术文件的技术要求。

2）机组的设计与制造应保证在正常使用时安全地运行。

4.6.2 机械安全

1）机组的设计应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性。机组应有足够的机械强度，其结构应能承受正常使用中可能发生的非正常操作。

2）在正常使用状态下，人有可能触及的运行部分和高温零件等，以便对人员安全提供充分的防护。防护罩、防护网或类似部件应有足够的机械强度。

3） 机组的设计与制造应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性，不允许由于振动或其他可预见的外力而损坏或翻倒。

4）机组应装备有急停装置，以使在调试或运行中有异常声响或其他危险将要发生时能得以避开。急停装置应置于明显且易于识别和操作的位置。

5）机组压缩机在启动、正常运行、停止时，均应有信号准确可靠的显示。

6）机组电机应具备多重断电保护，以使电机在突然断电情况下能平缓着陆，避免对配套部件造成冲击、损坏。

7）机组应装备防喘震装置，以使机组在在低负荷时仍能够保证正常运行，防止压缩机受到破坏。

4.6.3 电气安全

电压变化性能：机组在名义工况温度条件下，使电源电压在额定电压值±10%的范围内变化运行1h，其安全保护机构不动作，且无异常现象并能连续运转。

耐电压：在绝缘电阻试验后，机组带电部位和非带电部位之间加上耐电压试验规定的试验电压时，应无击穿和闪络。

启动电流：机组在电压变化性能实验条件运转后，按照制造厂规定的停机间歇时间，在额定频率下，施以额定电压启动，并测定启动电流。或者按照GB/T 1032的规定进行试验，并计算出启动电流。

接地装置：需要检查、调节、操作或维护的电气设备和控制元件宜集中固定安装在电气控制柜中，并接地保护；机组运行时使用人员可能触及的无绝缘金属部件应与接地线连接；接地线应采用铜线；连接接地的螺钉和接地点不应作为其他机械紧固用。